## Sheet1
序号 | 检查对象 | 检查场所 | 问题隐患 | 整改时限 | 企业反馈
1 | 怀化电信 | 机房 | 机房多处防火封堵不严；油库消防沙硬化。 | 2023-11-10 | 整改完成
2 | 怀化电信 | 机房 | 动力机房电池架未接地；油库排风扇未使用防爆型;部分机房未配置挡鼠板和绝缘垫；高压操作工具检验过期。 | 2023-11-10 | 整改完成
3 | 湘西电信 | 办公楼 | 办公楼弱电井管道防火封堵不严，堆放杂物。 | 2023-11-10 | 整改完成
4 | 湘西电信 | 机房 | 9楼云机房未设置挡鼠板和安全出口指示牌。 | 2023-11-10 | 整改完成
5 | 湘西电信 | 机房 | 机房空调未设置防漏集水器。 | 2023-11-10 | 整改完成
6 | 湘西电信 | 机房 | 机房附属楼地下负一层管道井属于密闭空间，建议在日常维护检修做好通风换气处理。 | 2023-11-10 | 整改完成
7 | 怀化移动 | 资料 | 未制定年度安全生产培训计划。 | 2023-11-10 | 整改完成
8 | 怀化移动 | 资料 | 合作单位管理台账未及时更新，部分合作单位安全员证书有效期过期。 | 2023-11-10 | 整改完成
9 | 怀化移动 | 办公楼 | 通信机房、办公楼、油机房、营业厅、食堂等场所的部分灭火器压力值处于临界值，需及时检修。 | 2023-11-10 | 整改完成
10 | 怀化移动 | 办公楼 | 消防设施巡查表无十月份记录。 | 2023-11-10 | 整改完成
11 | 湘西移动 | 资料 | 无入职新员工岗前安全生产培训记录。 | 2023-11-10 | 整改完成
12 | 湘西移动 | 资料 | 合作单位管理台账有缺失，如博信通信股份有限公司无安全检查考核记录，人员培训记录不全。 | 2023-11-10 | 整改完成
13 | 湘西移动 | 办公楼 | 门卫楼地下一层水泵房楼道堆放大量废弃灭火器及杂物，占用过道空间。 | 2023-11-10 | 整改完成
14 | 湘西移动 | 机房 | 综合楼304传输机房接地扁铁接地端子复接。 | 2023-11-10 | 整改完成
15 | 怀化联通 | 办公楼 | 办公楼部分灭火器压力值处于临界值，需及时检修。 | 2023-11-10 | 整改完成
16 | 怀化联通 | 基站 | 顺天北路中国石油加油站对面：施工现场人员未穿绝缘鞋；未随身携带试电笔。 | 2023-11-10 | 整改完成
17 | 湘西联通 | 资料 | 新员工入职、员工岗位变更后未及时开展相应岗位安全生产学习培训。 | 2023-11-10 | 整改完成
18 | 湘西联通 | 机房 | 乾州营业厅、办公楼四楼汇聚云网机房消防通道灭火栓和灭火器存在检查记录缺失情况。 | 2023-11-10 | 整改完成
19 | 湘西联通 | 办公楼 | 办公楼工会瑜伽室和员工活动室未按标准要求配置灭火器和消防逃生面具。 | 2023-11-10 | 整改完成
20 | 怀化铁塔 | 基站 | 公路局检测中心基站现场施工人员安全帽过期。 | 2023-11-10 | 整改完成
21 | 怀化铁塔 | 基站 | 公路局检测中心基站空调孔洞封堵不严。 | 2023-11-10 | 整改完成
22 | 怀化铁塔 | 基站 | 公路局检测中心电池和电池架未做绝缘防护。 | 2023-11-10 | 整改完成
23 | 湘西铁塔 | 资料 | 无入职新员工岗前安全生产培训记录。 | 2023-11-10 | 整改完成
24 | 湘西铁塔 | 基站 | 状元首府5G基站线孔封堵不严。 | 2023-11-10 | 整改完成
25 | 湘西铁塔 | 基站 | 状元首府5G基站设备箱接地不规范。 | 2023-11-10 | 整改完成
26 | 湘西铁塔 | 基站 | 云上基站：现场周边树木杂草较多，施工有动火作业，建议加强现场施工人员动火作业安全管理。 | 2023-11-10 | 整改完成
27 | 永州电信 | 油机房 | 油机房电瓶无绝缘垫、绝缘帽。 | 2023-12-01 | 整改完成
28 | 永州电信 | 施工现场 | 安全帽无近电报警器。 | 2023-12-01 | 整改完成
29 | 永州电信 | 施工现场 | 零陵悟山里基站：施工单位人员配备不足，施工、监理、督导人员混用，各单位职责分工不明；项目未提供通信建设工程质量监督通知书。 | 2023-12-01 | 整改完成
30 | 永州移动 | 基站 | 冷水滩区蔡市镇汇聚机房：楼顶抱杆生锈严重。 | 2023-12-01 | 整改完成
31 | 永州移动 | 办公楼 | 8楼气体灭火气瓶间有5个气瓶检测日期过期。 | 2023-12-01 | 整改完成
32 | 永州移动 | 办公楼 | 大楼过道消防灭火器过期，没有配置逃生面具。 | 2023-12-01 | 整改完成
33 | 永州移动 | 营业厅 | 市公司营业厅后门逃生通道没有设置安全出口标识。 | 2023-12-01 | 整改完成
34 | 永州联通 | 施工现场 | 东安县罗群基站至二中基站工程：施工人员未穿绝缘鞋，试电笔配备不齐全。 | 2023-12-01 | 立行立改
35 | 永州联通 | 基站 | 双牌县义村基站：强电引入电杆上树藤未及时清理。 | 2023-12-01 | 整改完成
36 | 永州联通 | 营业厅 | 市公司营业厅无消防疏散平面图。 | 2023-12-01 | 整改完成
37 | 永州铁塔 | 资料 | 专、兼职安全员未组织安全培训。 | 2023-12-01 | 整改完成
38 | 永州铁塔 | 资料 | 打好安全生产翻身仗未提供相关部署文件。 | 2023-12-01 | 整改完成
39 | 永州铁塔 | 基站 | 周塘基站：室外天馈走线混乱，接头不规范；电源配套施工人员未穿绝缘鞋。 | 2023-12-01 | 整改完成
40 | 永州铁塔 | 仓库 | 仓库办公区域插线板串联。 | 2023-12-01 | 整改完成