## Sheet2
现场检查问题汇总表（2024年7-9月）
序号 | 检查时间 | 检查对象 | 检查场所（部位） | 问题隐患 | 整改时限 | 企业反馈
1 | 2024-07-24 | 张家界移动 | 仓库 | 上半年未开展消防应急演练 | 2024-08-15 | 整改完成
2 | 2024-07-24 | 张家界移动 | 市本部办公楼、仓库 | 一楼疏散通道堆积杂物，部分消防设施每月检查记录不全，需加强日常巡视巡查力度 | 2024-08-15 | 整改完成
3 | 2024-07-24 | 张家界移动 | 发电机房 | 市本部发电机房防爆灯电源线裸露且有驳接现象 | 2024-08-15 | 整改完成
4 | 2024-07-24 | 张家界移动 | 营业厅 | 营业厅人员对防毒面具正确佩戴不清楚 | 2024-08-15 | 整改完成
5 | 2024-07-24 | 张家界移动 | 文本资料 | 张家界移动2022年有线宽带接入工程6.1期工程：中移建设有限公司安全生产费支付和防护用具领用记录缺少 | 2024-08-15 | 整改完成
6 | 2024-07-24 | 张家界移动 | 基站 | 施加乐小区四期光缆金属护套未接地 | 2024-08-15 | 整改完成
7 | 2024-07-24 | 张家界联通 | 消防监控室 | 市公司消防监控室值班人员只有1人，摄像头未接入到监控 | 2024-08-15 | 整改完成
8 | 2024-07-24 | 张家界联通 | 车库 | 市公司车库消防通道被车辆堵塞 | 2024-08-15 | 整改完成
9 | 2024-07-24 | 张家界联通 | 机房 | 岩泊渡机房接地不规范，消防设施配备不到位 | 2024-08-15 | 整改完成
10 | 2024-07-24 | 张家界联通 | 慈利县分公司 | 消防控制器无人值守 | 2024-08-15 | 整改完成
11 | 2024-07-24 | 张家界联通 | 市本部 | 2楼堆放大量废旧电池 | 2024-08-15 | 整改完成
12 | 2024-07-25 | 张家界铁塔 | 文本资料 | 6月开展的消防演练无总结 | 2024-08-15
13 | 2024-07-25 | 张家界铁塔 | 市本部办公楼 | 楼内无疏散指示标志，无应急灯 | 2024-08-15
14 | 2024-07-25 | 张家界铁塔 | 市本部办公楼 | 消防栓内消防出水口朝向不对，水带处于捆绑状态 | 2024-08-15
15 | 2024-07-25 | 张家界铁塔 | 市本部办公楼 | 烟感探测器数量不足 | 2024-08-15
16 | 2024-07-25 | 张家界铁塔 | 文本资料 | 中国铁塔湖南分公司张家界市分公司2023年张家界永定关门岩镇楠木山（搬迁）新建铁塔项目：施工单位南京贝龙通信科技有限公司缺少安全技术措施，安全交底内容与实际不符 | 2024-08-15
17 | 2024-07-25 | 张家界铁塔 | 文本资料 | 中国铁塔湖南分公司张家界市分公司2023年张家界永定关门岩镇楠木山（搬迁）新建铁塔项目：监理单位陕西中基项目管理有限公司的架构人员与证件信息不符 | 2024-08-15
18 | 2024-07-25 | 张家界铁塔 | 文本资料 | 中国铁塔湖南分公司张家界市分公司2023年张家界永定关门岩镇楠木山（搬迁）新建铁塔项目：设计单位华信咨询设计研究院有限公司对机柜、电池等重物在运输过程中会产生的安全风险无提示 | 2024-08-15
19 | 2024-07-25 | 张家界电信 | 数据机房 | 市公司二楼数据机房内的空调周围未设置挡水栏 | 2024-08-15 | 整改完成
20 | 2024-07-25 | 张家界电信 | 高低压电气室 | 接地汇流排与铁柜间需增加绝缘层，增加警示标志 | 2024-08-15 | 整改完成
21 | 2024-07-25 | 张家界电信 | 水泵房 | 增加消防电话，及消防指示标志 | 2024-08-15 | 整改完成
22 | 2024-07-25 | 张家界电信 | 市本部一号楼 | 市本部一号楼楼顶广告牌面积较大，建议请专业评估机构对广告牌进行安全评估 | 2024-08-15 | 整改完成
23 | 2024-07-25 | 张家界电信 | 电梯机房 | 市本部一号楼电梯机房空调未开，且门未上锁 | 2024-08-15 | 整改完成
24 | 2024-08-15 | 常德移动 | 文本资料 | 市本部综合楼消防应急预案缺消控室相关内容 | 2024-09-15 | 整改完成
25 | 2024-08-15 | 常德移动 | 消防控制室 | 市本部消防控制室晚班只有1人，且有睡岗现象 | 2024-09-15 | 整改完成
26 | 2024-08-15 | 常德移动 | 食堂 | 市本部食堂附属楼屋顶积累大量树叶 | 2024-09-15 | 整改完成
27 | 2024-08-15 | 常德移动 | 营业厅 | 汉寿县分公司营业厅二楼通往院内疏散楼梯间的门被锁死；二楼手机维修点有强电线路未完全套管，且灯箱插头不规范 | 2024-09-15 | 整改完成
28 | 2024-08-15 | 常德联通 | 文本资料 | 2023年中国联通湖南900M移动基站传输接入新建（三期）工程：常德联通工程建设方面安全生产事故应急救援方案不全面，内容不贴合实际。北京中网华通设计咨询有限公司设计图纸中的施工安全注意事项中有项目无关内容。嘉环科技股份有限公司安全教育培训无项目经理签到记录，培训人员不齐；安全生产防护用具无领用台账；施工组织方案中缺少安全技术措施。河北邮电通信工程建设监理有限公司未对施工单位的施工组织设计提出整改意见 | 2024-09-15 | 整改完成
29 | 2024-08-15 | 常德联通 | 市本部 | 市本部办公楼一楼、二楼消火栓被遮挡 | 2024-09-15 | 整改完成
30 | 2024-08-15 | 常德联通 | 油机房 | 市本部油机房配备的消防沙采用袋装形式，不便于应急灭火 | 2024-09-15 | 整改完成
31 | 2024-08-15 | 常德联通 | 机房 | 望江茗苑汇聚机房：配电箱和电源柜部分电源线未使用铜鼻子 | 2024-09-15 | 整改完成
32 | 2024-08-16 | 常德电信 | 文本资料 | 2024年常德分公司鼎城黄土店钱家坪枞山嘴村基站等9处基站光缆接入工程：华信咨询设计研究院有限公司设计交底无针对性，缺少安全技术交底内容；湖南天辰建设有限责任公司缺少施工人员胡鑫安全培训记录；缺失新建杆路安全技术措施 | 2024-09-15 | 整改完成
33 | 2024-08-16 | 常德电信 | 油机房 | 市本部油机房外消防沙池未配置工具 | 2024-09-15 | 整改完成
34 | 2024-08-16 | 常德电信 | 机房 | 鼎城区分公司二楼数据机房未安装挡鼠板，安全出口指示灯被遮挡 | 2024-09-15 | 整改完成
35 | 2024-09-19 | 永州联通 | 消控室 | 市本部办公楼消防控制室值班人员有睡岗现象 | 2024-09-30
36 | 2024-09-19 | 永州联通 | 营业厅 | 市本部营业厅配线机柜强弱电未分离 | 2024-09-30
37 | 2024-09-19 | 永州联通 | 机房 | 南山县老汽车站机房无警示标识 | 2024-09-30
38 | 2024-09-19 | 永州移动 | 消控室 | 市本部消防控制室值班人员对火灾告警处理流程不够熟练 | 2024-09-30
39 | 2024-09-19 | 永州移动 | 机房 | 舜德花园汇聚机房一体式气灭系统未拔保险销，系统无法动作；接地铜牌未接入接地网 | 2024-09-30
40 | 2024-09-19 | 永州移动 | 营业厅 | 零陵分公司营业厅无疏散标志灯和安全出口指示灯，后台房间内强电线路杂乱，1处灭火器失效自查未发现 | 2024-09-30
41 | 2024-09-20 | 永州移动 | 基站 | 保方寺基站：RRU野战光缆与强电同井 | 2024-09-30
42 | 2024-09-20 | 永州电信 | 机房 | 祁阳电信综合机房内七戊丙烷灭火灭火系统检验超期；机房内接地铜牌数量不足，多处存在复接 | 2024-09-30
43 | 2024-09-20 | 永州电信 | 基站 | 祁阳大村甸镇东塘冲：RRU电源线下塔未套管；交转直模块安装高度不够 | 2024-09-30
44 | 2024-09-20 | 永州铁塔 | 基站 | 祁阳大村甸镇东塘冲：铁塔无质监申报记录，系统内未查询到共建共享流程，现场无共享备用电源 | 2024-09-30
45 | 2024-09-20 | 永州铁塔 | 文本资料 | 隐患台账资料未做到闭环管理 | 2024-09-30
46 | 2024-09-20 | 永州铁塔 | 基站 | 冷水滩火车站出口基站电池替换施工现场：现场安全员对触电事故应急处置流程不熟悉；施工人员带电操作使用的绝缘手套标志不清晰 | 2024-09-30
47 | 2024-09-20 | 永州铁塔 | 基站 | 保方寺基站一体化机柜接地线安装不牢固 | 2024-09-30